## PRESUPUESTO
| PRESUPUESTO PARA: LOCAL NUEVO MEGACENTRO |  |  |  | FECHA: 03-07-2023
PROYECTO: REMODELACION LOCAL MEGACENTRO
UBICACION: Centro comercial Megacentro, Av. San Vicente de Paul, #321, Santo Domingo Este
ITEMS | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | SUB-TOTAL | TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Limpieza inicial | 1 | P.A
1.02 | Mantenimiento de puerta principal | 1 | P.A
1.03 | Demolicion muros de Sheetrock | 30.2 | M2
1.04 | Demolicion muros de blocks | 5.27 | M2
1.05 | Desintalacion de plancha de sheetrock para ser sustituidas por Durock | 12.51 | M2
1.06 | Desintalacion de inodoro existene | 1 | UD
1.07 | Desintalacion de lavamanos existente | 1 | UD
1.08 | Sondeo de tuberias existentes para nuevas conexiones sanitarias | 1 | P.A
1.09 | Demolicion de piso en area de baño existente para encontrar tuberia de descarga sanitaria | 1 | P.A
1.1 | Demolicion de piso de porcelanato para ser sustituido | 15.2 | M2
1.11 | Desintalacion de Plafond | 54.71 | M2
1.12 | Desintalacion de estructura metalica existente en local, tipo base de tope, hecho en tubos de hierros cuadrados | 1 | P.A
1.13 | Resane en paredes | 40 | M2
1.14 | Relleno Apisonado en area de baños | 13.13 | M3
1.15 | Bote | 1 | P.A
1.16 | Desintalacion de Frosted Informativo y Limpieza | 1 | P.A
| Sub-Total |  |  |  |  | 0
2 | MUROS
2.01 | Muros block de 6'' | 15.14 | M2
2.02 | Muros en Sheetrrock | 127.09 | M2
2.03 | Preparacion de huecos en sheetrock para colocacion de puertas y paños fijos | 104.9 | ML
2.04 | Muros en Durock Doble Cara | 75.26 | M2
2.05 | Dinteles en durock | 6.33 | M2
2.06 | Preparacion de huecos en durock para colocacion de puertas y paños fijos | 54.94 | ML
2.07 | Revestimiento en denglass de tuberia de pvc | 7.6 | ML
2.08 | Dintel en hueco de puerta, 4 ø de 3/8'', estribos de 3/8'' @ 0.25 | 0.042 | M3
| Sub-Total |  |  |  |  | 0
3 | TERMINACION DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache | 30.28 | M2
3.02 | Pañete | 30.28 | M2
3.03 | Cantos | 24.88 | ML
3.04 | Mochetas | 5.2 | ML
| Sub-Total |  |  |  |  | 0
4 | PISOS
4.01 | Piso Porcelanato 60 x 60, (Local 2) | 157.29 | M2
4.02 | Piso Porcelanato 60 x 60, (Local 1) | 15.2 | M2
4.03 | Piso porcelanto anti-resbaladizo 40 x 40 area de baños | 19.21 | M2
4.04 | Brillado de piso | 158.85 | M2
4.05 | Zocalos de piso | 212 | ML
4.06 | Costruccion de Escalones huella y contra huella de Porcelanato (6 Unids.) | 6 | ML
| Sub-Total |  |  |  |  | 0
5 | REVESTINIENTO DE PAREDES
5.01 | Ceramica 30 x 60 paredes de baños | 40.71 | M2
| Sub-Total |  |  |  |  | 0
6 | TECHOS
6.01 | Plafond 2x2 anti humedad | 296.85 | M2
6.02 | Plafond pvc 2x2 en baños | 18.39 | M2
| Sub-Total |  |  |  |  | 0
7 | PORTAJE
7.01 | Puerta comercial en estructura P-40, cristal claro de 1/4'' de espesor, con cierre de botella, para hueco de 0.90 x 2.10 | 4 | UD
7.02 | Puerta comercial en estructura P-40, cristal claro de 1/4'' de espesor, con cierre de botella, para hueco de 0.89 x 2.10 | 1 | UD
7.03 | Puerta polimetal lisa, color blanco, para hueco de 0.90 x 2.10 | 5 | UD
7.04 | Puerta polimetal lisa, color blanco, para hueco de 1.00 x 2.10 | 1 | UD
7.05 | Puerta plegable tipo acordeon color blanco, para hueco de 0.70 x 2.10 | 1 | UD
7.06 | Puerta plegable tipo acordeon color blanco, para hueco de 0.90 x 2.10 | 1 | UD
7.07 | Puerta flotantante doble hoja, cristal claro de 3/8'' de espesor, laminado, herrajes en acero inoxidable, para un hueco de 2.00 x 2.10 | 1 | UD
7.08 | Puerta flotantante, cristal claro de 3/8'' de espesor, laminado, herrajes en acero inoxidable, para un hueco de 1.00 x 2.10 | 1 | UD
7.09 | Puerta flotantante, cristal claro de 3/8'' de espesor, laminado, herrajes en acero inoxidable, para un hueco de 0.9 x 2.10 | 2 | UD
| Sub-Total |  |  |  |  | 0
8 | PERFILERIA Y CRSTALERIA
8.01 | Paño fijo en estructura P-40, cristal claro de 3/8'' de espesor, con laminado de seguridad, para huecos: (1.60x1.00), (2.50x1.00), (0.45x2.10), (4.72x1.85), (2.52x1.00), (2.10x1.00), (1.40x1.00), (2.10x1.00), (2.50x1.00), (1.30x1.00), (2.50x1.00) | 303.4 | P2
8.02 | Paño fijo flotante con estructura P-40 y soportado con pernos en acero inoxidable, cristal claro de 3/8'' de espesor, laminado de seguridad, para huecos: (2.24x0.70), (3.04x0.70) | 39.77 | P2
| Sub-Total |  |  |  |  | 0
9 | INSTALACIONES SANITARIAS
9.01 | Inodoros Alargados | 5 | UDS
9.02 | Lavamanos de Pedestal | 5 | UDS
9.03 | Ventilacion | 5 | UDS
9.04 | Desagues de pisos | 7 | UDS
9.05 | Tuberias y pieza | 1 | P.A
9.06 | Dispensador de papel higienico | 5 | UDS
9.07 | Porta papel servilleta | 5 | UDS
9.08 | Jaboneras | 5 | UDS
9.09 | Espejos decorativos | 5 | UDS
9.1 | Mano de Obra de Plomeria | 1 | P.A
| Sub-Total |  |  |  |  | 0
10 | PINTURA
10.01 | Pintura interior Semiglos | 755.09 | M2
10.02 | Pintura exterior Acrilica | 86.08 | M2
10.03 | Pintura en techo Acrilica | 28.45 | M2
| Sub-Total |  |  |  |  | 0
11 | MISCELANEO
11.01 | Tope de granito superior en area de caja oficialia civil | 9.81 | P2
11.02 | Tope de granito inferior en area de caja oficialia civil | 16.36 | P2
11.03 | Tope de granito superior area de caja centro de expedicion de actas | 9.64 | P2
11.04 | Tope de granito inferior en area de caja centro de expedicion de actas | 12.05 | P2
| Sub-Total |  |  |  |  | 0
12 | LIMPIEZA FINAL
12.01 | Limpieza final | 1 | P.A
| Sub-Total |  |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL PRESUPUESTO CIVIL |  |  |  |  | 0
Partidas Presupuestarias Electromecanicas Local Megacentro
13 | Iluminacion, Tomacorrientes y Puntos de Red
13.01 | Panel Led 40watts, 2X2 Luz Blanca, 6000k, Certificacion UL, 100/277 voltios 4000lumens IP20, 1 año de garantia, incluye Salida Cenital con Tuberia EMT, USA UL, caja Octogonal USA UL fijado en Techo | 72 | UD
13.02 | Lampara Led Ojo de buey, tipo Plafond, 18 Watts, 6000 K., Incluye conductor de goma 14/2 AWG, 1 año de garantia, incluye Salida Cenital con Tuberia EMT, USA UL, caja Octogonal USA UL fijado en Techo | 15 | UD
13.03 | Lampara Led Ojo de buey, tipo Plafond, 12 Watts, 6000 K., Incluye conductor de goma 14/2 AW, 1 año de garantia, incluye Salida Cenital con Tuberia EMT, USA UL, caja Octogonal USA UL fijado en Techo | 15 | UD
13.04 | Luces de Emergencia Led , 1 año de garantia, incluye Salida Cenital con Tuberia EMT, USA UL, caja Octogonal USA UL fijado en Techo | 8 | UD
13.05 | Interruptor Doble,Modus plus 15A, 120V. | 2 | UD
13.06 | Interruptor sencillo, Modus Plus 15A, 120V. | 20 | UD
13.07 | Tomacorriente15A, Modus Plus 120V | 70 | UD
13.08 | Puntos de Red para cableado estructurado, compuesto por tuberia EMT 3/4", PVC 3/4", Caja 2x4 USA, UL KO 3/4" debidamente sondeado con soga de nylon. | 50 | UD
13.09 | Regijja Metalica (400X50X5X1200)mm,(Ancho, Altura, grosor varilla, Longitud)Unidad UL, Con accesorios para derivacion, union con caonductor No4 verde awg en cambios de direccion y Ramal principal aterrizado con conductor No4 AWG desde Barra Cuarto Electrico. Sujeccion Mecanica, por medio de barra roscada 5/16 y Expasion de plomo en Techo del local. | 50 | ML
13.1 | Rejilla Metalica (200X50X5X1200)mm,(Ancho, Altura, grosor varilla, Longitud)UL, Con accesorios para derivacion, union con caonductor No4 verde awg en cambios de direccion y Ramal principal aterrizado con conductor No4 AWG desde Barra Cuarto Electrico.Sujeccion Mecanica, por medio de barra roscada 5/16 y Expasion de plomo en Techo del local. | 60 | ML
13.11 | Obra Civil Menor; Rarura para alimentacion punto de Data, Puntos de tomacorriente, Salidas Electricas Generales incluje colocacion de tuberia y registro indicado en el plano y resane de pared | 16 | UD
13.12 | Mano de Obra Instalacion Instalaciones electricas Tomacorriente, Iluminacion, Interruptores. Lamparas de Emergencia, Puntos de Red | 1 | PA
| Sub-Total |  |  |  |  | 0
14 | Cableado Electrico de Potencia Panel Cuarto Electrico Cableado de Potencia Acometida Adecuacion Sistema de Climatizacion VRF
14.01 | Alimentacion desde Registro hasta Panel Board hasta ECB 100/3 Cuarto Almacen, indicado en plano, compuesto por: -3#2 THHN Fase -1#4 THHN Neutro -1#6 THHN Tierra Canalizacion en Tuberia 1 1/2" EMT. Acometida Oficialia Civil Voltaje de Operacion 480V, Todas las tapas de los registros de la alimentacion a 480V, deben ser pintadas de negro y las tuberias EMT, cada 20 pies de tuberia una longituid de 1 pie para resaltar de las demas. | 45 | PL
14.02 | Panel Board Nema 1, 3 Polos, 125 Amp, 480Voltios, 60Hz, Uno(1) Breaker 70/3 Uno (1) Breaker 40/3 Barra de Tierra, Barra de Neutro,Terminacion de Caja en pintura Electrostatica, Senalizacion de Voltaje a 480Voltios y Senalizacion tipo stikers alto voltaje. Instalacion Almacen Oficilia Civil | 1 | Ud
14.03 | Alimentacion desde ECB 100/3 480V Hasta Panel Board Cuarto Almacen, indicado en plano, compuesto por: -3#2 THHN Fase -1#4 THHN Neutro -1#6 THHN Tierra Canalizacion en Tuberia 1 1/2" EMT. Acometida Oficialia Civil Voltaje de Operacion 480V, Todas las tapas de los registros de la alimentacion a 480V, deben ser pintadas de negro y las tuberias EMT, cada 20 pies de tuberia una longituid de 1 pie para resaltar de las demas. | 5 | PL
14.04 | Alimentacion 480V, 60Hz desde Panel Board, Cuarto de Almacen Oficialia Civil Breaker 40/3 Hasta Transfromador Seco Ubicado en cuarto de equipos,Alimentacion Unidades Evaporadores de Aire Acondicionado Cuarto de Equipos. 3#8 THHN Fase 1#10 THHN Neutro 1 #10 THHN Tierra Canalizacion en Tuberia de 1" EMT Voltaje de Operacion 480V, Todas las tapas de los registros de la alimentacion a 480V, deben ser pintadas de negro y las tuberias EMT, cada 20 pies de tuberia una longituid de 1 pie para resaltar de las demas. | 105 | PL
14.05 | Transformador Seco 480/120/208, 9KVA, Instalacion en Cuarto Electric, Refrigeracion por Aire, Encapsulamiento Nema 3R, Sistema de Aislamiento para 220grados celsius, Estrella, Estrella, Normas IEE, NEMA y ANSI | 1 | UD
14.06 | Alimentacion desde Transformador Seco hasta ECB 40/3 ubicado en Caurto Electrico, Voltaje 120/208 3#8 THHN Fase 1 #10 THHN Neutro 1#10 THHN T Canalizacion en Tuberia de 1" EMT, LT | 20 | PL
14.07 | Alimentacion desde ECB 40/3, 120/208 ubicado en Caurto Electrico hasta Panel de Unidades Evaporadoras de Aire Acondicionado, Voltaje 120/208 3#8 THHN Fase 1 #10 Tierra 1#10 Neutro Canalizacion en Tuberia de 1" EMT | 20 | PL
14.08 | Panel 30 Circuitos, Montaje empotrado,125 Amp, 120/208 V. Breakers 15/ 1 Grueso 8 Unidades Breakers 20/1 Grueso 16 Unidades | 1 | Ud
14.09 | Alimentacion 480Voltios, desde ECB Breaker 70/3 Pared Almacen hasta ECB 70/3 Nema 3R Unidad VRF Techo Local , Continuacion desde ECB Hasta Unidad A/A VRF Techo Local 3#4F 1#8T, Tiberia 1" Voltaje de Operacion 480V, Todas las tapas de los registros de la alimentacion a 480V, deben ser pintadas de negro y las tuberias EMT,IMC, LT cada 20 pies de tuberia una longituid de 1 pie para resaltar de las demas. | 95 | PL
14.1 | ECB, Nema 3, 3 Polos, 70 Amp, 480Voltios, 60Hz, Barra de Tierra, Barra de Neutro,Terminacion de Caja en pintura Electrostatica, Senalizacion de Voltaje a 480Voltios y Senalizacion tipo stikers alto voltaje. Instalacion Techo Local | 1 | Ud
14.11 | Alimentacion de Unidades Evaporadoras desde Panel Distribucion A/A Compuesto por: Panel Superficial Tipo ECB, Breaker 15/2 (9 Unidades) Panel Superficial Tipo ECB, Breaker 20/2 (3 Unidades) Canalizacion y Conductores indicados en Plano, Voltaje 120/208, Tuberia EMT | 1 | PA
14.12 | Alimentacion desde Registro pared Cedulacion hasta ECB 100/3, 480V, 60Hz Cuarto Electrico, para alimentacion panel general iluminacion y tomacorriente indicado en plano, compuesto por: -3#2 THHN Fase -1#4 THHN Neutro -1#6 THHN Tierra Canalizacion en Tuberia 1 1/2" EMT. Voltaje de Operacion 480V, Todas las tapas de los registros de la alimentacion a 480V, deben ser pintadas de negro y las tuberias EMT, cada 20 pies de tuberia una longituid de 1 pie para resaltar de las demas. | 45 | PL
14.13 | Alimentacion desde ECB 100/3, Hasta Transformador Seco 30 KVA 480-120/208V, 60Hz Cuarto Electrico, para alimentacion panel general iluminacion y tomacorriente indicado en plano, compuesto por: -3#2 THHN Fase -1#4 THHN Neutro -1#6 THHN Tierra Canalizacion en Tuberia 1 1/2" EMT. Voltaje de Operacion 480V, Todas las tapas de los registros de la alimentacion a 480V, deben ser pintadas de negro y las tuberias EMT, cada 20 pies de tuberia una longituid de 1 pie para resaltar de las demas. | 45 | PL
14.14 | Alimentacion desde Transformador Seco 25 KVA 480-120/208V Hasta Panel Board 120/208, barra 125 Amperes, 60Hz Cuarto Electrico, para alimentacion panel general iluminacion y tomacorriente indicado en plano, compuesto por: -3#2 THHN Fase -1#4 THHN Neutro -1#6 THHN Tierra Canalizacion en Tuberia 1 1/2" EMT. Voltaje de Operacion 480V, Todas las tapas de los registros de la alimentacion a 480V, deben ser pintadas de negro y las tuberias EMT, cada 20 pies de tuberia una longituid de 1 pie para resaltar de las demas. | 15 | PL
14.15 | Transformador Seco 480/120/208, 25KVA, Instalacion en Cuarto Electrico, Refrigeracion por Aire, Encapsulamiento Nema 3R, Sistema de Aislamiento para 220grados celsius, Estrella, Estrella, Normas IEE, NEMA y ANSI | 1 | UD
14.15 | Panel Board Nema 1, 3 Polos, 125 Amp, 120/208Voltios, 60Hz, Uno(1) Breaker 70/3 Uno (1) Breaker 40/3 Uno(1) Disponible Barra de Tierra, Barra de Neutro,Terminacion de Caja en pintura Electrostatica, Senalizacion de Voltaje a 120/208 Voltios y Senalizacion tipo stikers alto voltaje. Instalacion Almacen Oficilia Civil | 1 | Ud
14.16 | Panel 30 Circuitos, Montaje empotrado,125 Amp, 120/208 V, 60Hz Breakers 15/ 1 Grueso 8 Unidades Breakers 20/1 Grueso 16 Unidades | 1 | Ud
14.17 | Mano de obra Instalacion Sistema Electrico de Potencia Ametida Electrica Oficialia Civil Acometida Electrica Cedulacion Acometida Electrica Aires Acondicionados Transformador Seco 25 KVA Transformador Seco 9KVA Panel de Distribucion(2) ECBs PBs | 1 | PA
| Sub-Total |  |  |  |  | 0
15 | CLIMATIZACION
15.01 | Sistema de Climatizacion VRF, 30 Toneladas, Modular , Trifasica Voltaje de Operacion 480V, 60 Hz , Montaje en Techo Local Compuesto por las siguentes Unidades Evaporadoras Interiores: -Unidad Fancoil Ducteable 5 Toneladas (3 ) Tres unidades, 1F, 208V, 60Hz. -Unidad Power Cassette 4 Vias 1.5 Ton (5) Cinco Unidades, 1F, 208V, 60Hz -Unidad Power Cassette 4 Vias 2 Ton (2) Dos Unidades, 1F, 208V, 60Hz -Unidad Split 12000 BTU/H, (un0) Una Unidad, 1F,208,60Hz | 30 | Ton
15.02 | Suministro e instalacion de ductos en poliuretanos de 3/4, incluye acoples mecanicos, cemnto, barras de suspension. | 520 | P2
15.03 | Suministro e instalacon de difusores de suministro 12X12, 4 vias, mecanicos | 15 | UD
15.04 | Suministro e instalcion de rejilla de retorno 22X22. | 3 | UD
| Sub-Total |  |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL PRESUPUESTO ELECTROMECANICO |  |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
A.- | GASTOS INDIRECTOS
A.01 | DIRECCION TECNICA | 10% | T.G
A.02 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | T.G
A.03 | SEGUROS Y FIANZAS | 4.35% | T.G
A.04 | LEY 6-86 | 1% | T.G
A.05 | CODIA | 0.1% | T.G
A.06 | TRANSPORTE | 2.5% | T.G
A.07 | IMPREVISTOS | 5% | T.G
A.08 | ESTUDIO Y DISEÑO (Pago contra facturas) | 5% | T.G
A.09 | ITBIS Norma 7 del 2007 de la DGII. | 18% | T.G
| SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0