## Presupuesto Civil
PRESUPUESTO PARA:
| PROYECTO: Readecuación de Espacio para Alojar La imprenta y Encuadernación de La JCE en La Nave Paraíso Industrial. |  |  |  | FECHA: 17 de julio 2023
UBICACION: Av. Isabel Aguilar, Santo Domingo Oeste
PROPIEDAD DE : Propiedad--Junta Central Electoral, sede central.
No | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
1 | PRELIMINARES
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | Demolición de muros de blocks SNP | 78.18 | M2
1.02 | Demolición de muros de blocks BNP | 5.5 | M2
1.03 | Demolición de zapata | 2.28 | M3
1.04 | Demolición de muros en sheetrock | 30.93 | M2
1.05 | Desmonte de puertas existentes | 7.92 | M2
1.06 | Desmonte de puerta de hierro | 1 | P.A.
1.07 | Desmonte de puerta corredizas | 1 | P.A.
1.08 | Desmonte de protector de ventana de hierro (Angular con malla piñonate) | 3.44 | M2
1.09 | Desmonte de paños fijos | 6.46 | M2
1.1 | Desmonte de plancha de sheetrock para ser sustituidas por planchas de durock doble cara | 42.4 | M2
1.11 | Desinstalación área de techo de asbesto | 739.25 | M2
1.12 | Desinstalación de tijerillas de madera ( Incluye Equipo para Desintalacion y Traslado de Estructura) | 1 | PA
1.13 | Desinstalación de tijerillas metálicas (Área= 116.62 M2) | 1 | P.A
1.14 | Desinstalación de estructura que soporta Aluzinc área exterior (78.46 M2) | 1 | P.A
1.15 | Desinstalación piso en tablones de madera | 1 | P.A
1.16 | Bote de materiales | 410.3 | M2
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
2 | EXCAVACIONES
2.01 | Excavación muro de zapata de 6'' | 5.48 | M3
2.02 | Excavación zapata de columnas 0.80 x 0.80 | 2.69 | M3
2.03 | Bote de materiales | 1 | P.A
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
3 | HORMIGONES
3.01 | Hormigón en zapata de muros de 6'', 3 ø de 3/8'', Est. Ø de 3/8'' @ 0.25 Mts | 2.29 | M3
3.02 | Hormigón en zapata columnas 0.80 x 0.80, ø de 3/8'' A.D | 1.12 | M3
3.03 | Hormigón en columnas 15 x 20, 4ø de 1/2'', est. ø 3/8'' @ 0.25 | 0.67 | M3
3.04 | Viga de amarre 15 x 20, 4ø de 3/8'', est. ø 3/8'' @ 0.25 | 0.58 | M3
3.05 | Dinteles en puerta 0.15 x 0.20, 4 ø de 3/8'', est. ø 3/8'' @ 0.25 | 0.6 | M3
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
4 | MUROS
4.01 | Muros de blocks de 6'' SNP | 48.06 | M2
4.02 | Muros de blocks de 6'' BNP | 6.36 | M2
4.03 | Muros de sheetrock doble cara | 125.21 | M2
4.04 | Ml en preparación de huecos para ventanas y puertas en sheetrock | 119.28 | ML
4.05 | Muros de sheetrock una cara | 28.96 | M2
4.06 | Muros de Durock doble cara | 6.07 | M2
4.07 | Muros de Durock doble cara solo la plancha | 34.09 | M2
4.08 | Ml en preparación de huecos para ventanas y puertas en Durock | 25.35 | ML
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
5 | TRABAJOS EN TECHOS
5.01 | Plafond Acústico 2*2 de Yeso Laminado | 355.69 | M2
5.02 | Plafond Acústico 2*2 de Yeso Laminado en mezanine | 208.39 | M2
5.03 | Plafond PVC en baños | 10.41 | M2
5.04 | Techado en Aluzinc, incluye tijerillas, Correas, Caballete, caños y desagües (a dos aguas) | 555.37 | M2
5.05 | Techado en Aluzinc, incluye tijerillas, Correas, Caballete, caños y desagües (a una agua) | 183.88 | M2
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
6 | TERMINACION DE SUPERFICIES
6.01 | Fraguache interior | 364.04 | M2
6.02 | Pañete interior | 364.04 | M2
6.03 | Fraguache exterior | 305.46 | M2
6.04 | Pañete exterior | 305.46 | M2
6.05 | Cantos | 54.4 | ML
6.06 | Mochetas | 27.2 | ML
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
7 | PISOS
7.01 | Piso porcelanato 0.60 x 0.60, color beige | 355.69 | M2
7.02 | Piso porcelanato antirresbaladizo 0.40 x 0.40, color beige, | 10.41 | M2
7.03 | Zócalo de piso | 249.36 | ML
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
8 | REVESTIMIENTO EN PAREDES
8.01 | Cerámica de pared área de baños 0.60 x 0.30 | 24.86 | M2
8.02 | Cerámica de pared en cocina 0.30 x 0.30 | 1.58 | M2
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
9 | VENTANAS Y PAÑOS FIJOS
9.01 | Ventanas correderas en p-65, 2 hojas, vidrio laminado de 3/8'' de espesor, perfiles aluminio plata, cierre de puño | 27.44 | P2
9.02 | Paños fijo en P-40, con vidrio claro de 3/8'' de espesor, laminado de seguridad, color aluminio plata | 343.78 | P2
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
10 | PORTAJE
10.01 | Puerta comercial con vidrio transparente de 1/4 de espesor, color plata, cierre de botella para hueco de 1.59 x 2.10 | 2 | UD
10.02 | Puerta comercial con vidrio transparente de 1/4 de espesor, color plata, cierre de botella para hueco de 1.00 x 2.10 | 3 | UD |  |  |  | 620
10.03 | Puerta comercial con vidrio transparente de 1/4 de espesor, color plata, cierre de botella para hueco de 0.90 x 2.10 | 5 | UD
10.04 | Puerta comercial con vidrio transparente de 1/4 de espesor, color plata, cierre de botella para hueco de 0.80 x 2.10 | 1 | UD
10.05 | Puerta polimetal lisa, color blanco para hueco de 0.85 x 2.10 | 1 | UD
10.06 | Puerta polimetal lisa, color blanco para hueco de 0.70 x 2.10 | 1 | UD
10.07 | Puerta polimetal lisa, color blanco para hueco de 0.90 x 2.10 | 1 | UD
10.08 | Puerta tipo arcondion plegadiza, color blanco, para hueco de 0.80 x 2.10 | 1 | UD
10.09 | Puerta de madera de andiroba, pintura blanca, para hueco de 1.05 x 2.10 | 1 | UD
10.1 | Puerta PVC en baño, color blanca de medida 0.60 x 1.50 | 1 | UD
10.11 | Puerta de emergencia, con barra antipánico para hueco de 1.00 x 2.10 | 1 | UD
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
11 | MEZANINE
11.01 | Reforzamiento Estructural de mezanine con Piso de Madera (Playwood Americano de ¾" doble cara), con Columnas perfiles (W-12" X 6"); Vigas perfiles (W- 10" X 5"); Placas de Fijación (PL ¾" X 12" X 12"); Pernos de Anclajes (⅝" A 307 x 10") ; (Incluye Materiales Varios como soldadura, discos , oxigeno, pintura, etc.) y Mano de Obra. | 217.44 | M2
11.02 | Verja en malla de piñonate de ½", reforzada con perfiles 2" x 1" sobre Mezanine (29.47 MTS. X 2.41mTS.) | 71.4 | M2
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
12 | INSTALACIONES SANITARIAS
12.01 | Inodoros Alargado | 2 | UD
12.02 | Lavamanos de pedestal | 2 | UD
12.03 | Orinales Falda Completa,Blco. con Fluxómetro Temporizado | 1 | UD
12.04 | Fregadero tipo industrial doble de 0.60 ML de ancho para hueco de 1.25 ML | 1 | UD
12.05 | Fregadero sencillo | 1 | UD
12.06 | Desagüe de piso | 2 | UD
12.07 | Ventilación | 2 | UD
12.08 | Sondeo de tuberías de drenaje | 1 | P.A.
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
13 | PINTURA
13.01 | Pintura Base (Blanco 00 Popular Economica) | 513.78 | M2
13.02 | Pintura interior Semiglos, arena del sur 51 | 720.68 | M2
13.03 | Pintura Acrílica exterior, mostaza y marrón | 253.96 | M2
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
14 | MISCELANEOS
14.01 | Tope en granito para fregadero | 6.45 | P2
14.02 | Panderetas de PVC | 3 | M2
14.03 | Escalera móvil metálica para 2.00 Mts de altura | 1 | UD
14.04 | Escalera móvil para una altura de 2.24 Mts | 2 | UD
14.05 | Rampa de escalera de dimensiones de 1.06 x 2.48 Mts, altura máx.. de 0.20 mts en H.A. | 0.53 | M3
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
15 | GASTOS PRELIMINARES
15.01 | LIMPIEZA FINAL | 1 | PA
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL PARTE CIVIL |  |  |  |  | 0
Partidas Presupuestarias Electromecanicas Imprenta y Encuadernacion
16 | Iluminacion, Tomacorrientes y Puntos de Red
16.01 | Panel Led 40watts, 2X2 Luz Blanca, 6000k, Certificacion UL, 100/277 voltios 4000lumens IP20, 1 año de garantia, incluye Salida Cenital con Tuberia EMT, USA UL, caja Octogonal USA UL fijado en Techo | 92 | UD
16.02 | Lampara Led Ojo de buey, tipo Plafond, 24 Watts, 6000 K., Incluye conductor de goma 14/2 AWG, 1 año de garantia, incluye Salida Cenital con Tuberia EMT, USA UL, caja Octogonal USA UL fijado en Techo | 6 | UD
16.03 | Lampara Led Ojo de buey, tipo Plafond, 12 Watts, 6000 K., Incluye conductor de goma 14/2 AW, 1 año de garantia, incluye Salida Cenital con Tuberia EMT, USA UL, caja Octogonal USA UL fijado en Techo | 4 | UD
16.04 | Luces de Emergencia Led , 1 año de garantia, incluye Salida Cenital con Tuberia EMT, USA UL, caja Octogonal USA UL fijado en Techo | 12 | UD
16.05 | Interruptor Doble,Modus plus 15A, 120V. Suministro e instalacion y en tuberia EMT de 1/2'' | 2 | UD
16.06 | Interruptor sencillo, Modus Plus 15A, 120V. Suministro e instalacion y en tuberia EMT de 1/2'' | 16 | UD
16.07 | Interruptor 3way, Modus Plus 15A, 120V. Suministro e instalacion y en tuberia EMT de 1/2'' | 4 | UD
16.08 | Tomacorriente15A, Modus Plus 120V. Suministro e instalacion y en tuberia EMT de 1/2'' | 35 | UD
16.09 | Tomacorriente 20A, Industrial con puntop de Tierra 220V. Suministro e instalacion y en tuberia EMT de 3/4'' | 14 | UD
16.1 | Puntos de Red para cableado estructurado, compuesto por tuberia EMT 3/4", PVC 3/4", Caja 2x4 USA, UL KO 3/4" debidamente sondeado con soga de nylon. Suministro e instalacion | 50 | UD
16.11 | Regijja Metalica (400X50X5X1200)mm,(Ancho, Altura, grosor varilla, Longitud)Unidad UL, Con accesorios para derivacion, union con caonductor No4 verde awg en cambios de direccion y Ramal principal aterrizado con conductor No4 AWG desde Barra Cuarto Electrico. Sujeccion Mecanica, por medio de barra roscada 5/16 y Expasion de plomo en Techo del local. Suministro e instalacion | 15 | mt
16.12 | Rejilla Metalica (200X50X5X1200)mm,(Ancho, Altura, grosor varilla, Longitud)UL, Con accesorios para derivacion, union con caonductor No4 verde awg en cambios de direccion y Ramal principal aterrizado con conductor No4 AWG desde Barra Cuarto Electrico.Sujeccion Mecanica, por medio de barra roscada 5/16 y Expasion de plomo en Techo del local. Suministro e instalacion | 20 | mt
16.13 | Obra Civil Menor; Rarura para alimentacion punto de Data, Puntos de tomacorriente, Salidas Electricas Generales incluje colocacion de tuberia y registro indicado en el plano y resane de pared | 8 | UD
16.14 | Mano de Obra Instalacion Instalaciones electricas Tomacorriente, Iluminacion, Interruptores. Lamparas de Emergencia, Puntos de Red | 1 | PA
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
17 | Cableado Electrico de Potencia desde panel potencia area de cuarto electrico hasta panel board 450 amperes Imprenta y Encuadernacion.
17.01 | Alimentador Eléctrico desde PB Cuarto Electrico hasta PB Imprenta y Encuadernacion, Formado por: 3Ø 2" EMT-LT 06-Alambre # 1/0 THHN St. ( Fases) 3-Alambre # 2 THHN St. ( Neutro ) 3-Alambre # 4THHN St. ( Tierra) | 408 | PL
17.02 | Panel Board 500 Amperes Nema 1, terminacion en pintura Electrostatica, senalizacion de alto voltaje con main breaker central, barra de neutro, barra de tierra, compuesto por: 1 Breaker 150/3 3 Brraker 100/3 1 Breaker 40/3 Visor de voltaje digital colocado en Puerta Visor de Potencia digital colocado en puerta Visor de Corriente digital colocado en puerta Embarrado de barras en Cobre aislado para voltaje de 208 Voltios | 1 | Ud
17.03 | Alimentador Eléctrico desde Panel boar hasta PMI-1 Formado por: 1Ø 2" PVC-EMT 3-Alambre # 2 THHN St. ( Fases) 1-Alambre # 4 THHN St. ( Neutro ) 1-Alambre # 8 THHN St. ( Tierra) | 55 | PL
17.04 | Alimentador Eléctrico desde Panel boar hasta PMI-2 Formado por: 1Ø 2" PVC-EMT 3-Alambre # 2 THHN St. ( Fases) 1-Alambre # 4 THHN St. ( Neutro ) 1-Alambre # 8 THHN St. ( Tierra) | 65 | PL
17.05 | Alimentador Eléctrico desde Panel boar hasta PEN-1 Formado por: 1Ø 2" PVC-EMT 3-Alambre # 2 THHN St. ( Fases) 1-Alambre # 4 THHN St. ( Neutro ) 1-Alambre # 8 THHN St. ( Tierra) | 85 | PL
17.06 | Alimentador Eléctrico desde Panel boar hasta PAA Formado por: 1Ø 2" PVC-EMT 3-Alambre # 1/0 THHN St. ( Fases) 1-Alambre # 2 THHN St. ( Neutro ) 1-Alambre # 4 THHN St. ( Tierra) | 145 | PL
17.07 | Panel de Distribucion Montaje empotrado, 125 Amperes, Trifasico, 30 Circuitos 120/208V, inlcuye todos los breakers para los circuitos visualizados en planos. | 3 | UD
17.08 | Panel de Distribucion Montaje empotrado, para Aires Acondicionados 225 Amperes, Trifasico, 42 Circuitos 120/208V, inlcuye todos los breakers para los circuitos visualizados en planos. | 1 | Ud
17.09 | Salidas Especiales Trifasicas para Alimentacion de dispositivos. Encoloadora, Plancha, Imprenta.Compuesto por: Tuberia EMT 1" 1 Breaker 40/3 3 Alambres #8 THHN Fase 1 Alambre #10 THHN Tierra | 4 | Ud
17.1 | Salidas Especiales Extractor.Compuesto por: Extractor 14x14 Tuberia EMT 3/4" 1 Alambres #12 THHN Fase 1 Alambre #12 THHN Tierra | 8 | Ud
17.11 | Obra Civil Menor, Demolicion de Hueco para extractor en area de imprenta, encolodora incluye , Resane, canto y terminacion | 4 | Ud
17.12 | Suministro e Instalacion extractor para bano de 150 Watts, IP20, en terminacion Metalica | 2 | Ud
17.13 | Mano de obra instalacion sistema electrico de potencia y Salidas especiales | 1 | Ud
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
18 | CLIMATIZACION
18.01 | Unidad Mini Split Seer minimo 18, 1PH, 208, 18,000BTU/H | 1 | UD
18.02 | Unidad Mini Split , Inverter, Seer minimo 18, 1PH, 208, 12,000BTU/H | 4 | UD
18.03 | Unidad Piso Techo Inverter R-410, Seer minimo 18, 1PH, 208, 24000BTU/H, sepertin cobre, condensador tiro vertical | 9 | UD
18.04 | Unidad Piso Techo Inverter R-410, Seer minimo 18, 1PH, 208, 36000BTU/H, sepertin cobre, condensador tiro vertical | 2 | UD
18.05 | Materiales instalacion de Unidades de Climatizacion, Tuberia de cobre, Vascousesl, Tuberia de Drenaje, Refrigerante de Limpieza | 16 | UD
18.06 | Mano de obra Instalacion Climatizacion | 1 | UD
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL PRESUPUESTO ELECTROMECANICO |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
A.- | GASTOS GENERALES
A.01 | DIRECCION TECNICA |  |  | 10% | 0
A.02 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% | 0
A.03 | SEGUROS Y FIANZAS |  |  | 4.35% | 0
A.04 | LEY 6-86 |  |  | 1% | 0
A.05 | CODIA |  |  | 0.1% | 0
A.06 | TRANSPORTE |  |  | 2% | 0
A.07 | IMPREVISTOS |  |  | 5% | 0
A.08 | ESTUDIO Y DISEÑO (Pago contra factura) |  |  | 5% | 0
A.09 | ITEBIS Norma 7 del 2007 de la DGII. |  |  | 18% | 0
| SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0