## Presupuesto-Electrico
PRESUPUESTO PARA:
| PROYECTO: Climatizacion Logistica Remodelacion Nave Isabel Aguiar, JCE. |  |  |  | FECHA: 12 de Octubre 2023
UBICACION: Av. Isabel Aguilar, Santo Domingo Oeste
PROPIEDAD DE : Junta Central Electoral.
| Partidas Presupuestarias Electromecanicas Adecuacion Climatizacion y Sistema de Potencia Nave Paraiso Isabel Aguiar | Cantidad | Ud. | Precio | Precio Total
1 | Sistema electrrico de Potencia Soporte Crecimiento y readecauicon Electromecanica Isabel Aguiar, Logistica, Imprenta y Encuadernacion y Climatizacion Logistica Electoral
1.01 | Suministro e instalacion Enclosed Breaker Principal, 1200Amperes Trifasico, con las siguientes caracteristicas: -Main Breaker 1200 Amperes, 120/208V, 60Hz - Terminacion de caja Metalica en Pintura Electrostatica o Galvanizada en Caliente. -Voltaje de Operacion 120/208V. -Lector Digital instalado en Puerta de Frecuencia, Voltaje y Corriente. -Caja Metalica Nema 3R, dimensionada para amperaje mencionado -Barras con embarre Resina Epoxica -Breaker de marca reconocida en el mercado por su confiabilidad y operacion -Esapacio dimensionado en Barras de potencia de Acuerdo al al amperaje -Minimo de Un Ano de garantia | 1 | UD. | 0 | 0
1.02 | Suministro e Instalacion Interruptor de Transferencia Automatica 1200 Amperes 3 Fases, Compuesto por: -Manufactura en Tola Galvanizado en Caliente. -Barras y Soportes en aislante de resina Epoxica. -Lector Digital instalado en Puerta de Frecuencia, Voltaje y Corriente. Metalmecanica: Gabinete en tola galvanizada, pintada por proceso electrostatico. Nema 3R -Fuerza: -Barra de Fuerza para 1200A, -Barra de Tierra y Neutro en Aluminio -Conectores de Entrada, Neutro y Tierra. -Seccionamiento: 2 Interrruptores 1200/3, -Funcionamiento por Moto Operadores -Enclavamiento Mecanico. -Auxiliares para operacion de carga, cierre y apertura. -Control , -Sensor de voltaje, -Relevadores auxiliares, -Temporizadores, -Letreros. -Pruebas estandar. -Diagramas Electrico. Minimo de Un Ano de garantia | 1 | UD. | 0 | 0
1.03 | Suministro e Instalacion Generador de Emergencia 500KVA, Trifasica 120/208 Supersilenciosa, Insonorizada Combustible Diesel Main Braeker Incluido Housing Exterior R.P.M. 1500 Refrigerado por Agua 80 Dbm @2-7metros | 1 | UD. | 0 | 0
| Suministro e Instalacion sistema de combustible compuesto por Tanque de combustible 500gls metalico Tanque uso diario 150gls Tuberia de llenado Tuberia de conexion al Generador Tuberia de conexion Tanque principal a tanque uso diario. Conexion de todas las tuberias necesarias para la puesta en funcionamiento del sistema de combustible. | 1 | UD | 0 | 0
1.04 | Suministro e Instalacion Tablero de distribucion Panel board 1200 Amperes Trifasico, 120/208V con la siguiente descripcion: -Gabinete con terminacion de pintura Electrostatica en tola galvanizada en Caliente.. -Nema 3R -Breaker Principal 1200/3, -Uno (1) Breaker 500/3 Amperes. -Dos (2) Breaker 400/3 Amperes. -Barra de Neutro. -Barra de Tierra. -Lector Digital instalado en Puerta, Frecuencia, Voltaje y Corriente. -Barras con embarrado de Resina Expoxica. | 1 | UD. | 0 | 0
1.05 | Suministro e Instalacion Tablero de distribucion Panel board 400 Amperes Trifasico, 120/208V con la siguiente descripcion: -Gabinete con terminacion de pintura Electrostatica en tola galvanizada en Caliente.. -Nema 3R -Breaker Principal 400/3, -Dos (2) Breaker 150/3 Amperes. -Dos (2) Breaker 40//3 Amperes. -Barra de Neutro. -Barra de Tierra. -Lector Digital instalado en Puerta de Frecuencia, Voltaje y Corriente. -Barras con embarrado de Resina Expoxica. | 1 | UD. | 0 | 0
1.06 | Suministro e Instalacion Registro Metalico en tola Galvanizado en caliente con tapa atornillada, reforzada montado en de manera superficical con las siguientes dimensiones 5.0Mts X 0.40Mts X 0.40Mts | 2 | UD. | 0 | 0
1.07 | Alimentacion Desde TR-750 KVA Hasta ECB-1200 A -6#3/0 THHN Fase -6#1/0 THHN Neutro -3#2/0 THHN Tierra Canalizado en Rejilla Metalica Perforada Con Sujeccion mecanica hasta el piso en Channel para Rejilla | 45 | PL | 0 | 0
1.08 | Alimentacion Desde ECB Hasta ITA 1200 A -6#3/0 THHN Fase -6#1/0 THHN Neutro -3#2/0 THHN Tierra Canalizado en Tuberia EMT USA UL | 30 | PL | 0 | 0
1.09 | Alimentacion Desde GEN 500 KVA Hasta ITA -6#3/0 THHN Fase -6#1/0 THHN Neutro -3#2/0 THHN Tierra Canalizado en Tuberia EMT USA UL | 35 | PL | 0 | 0
1.1 | Alimentacion desde ITA 1200 A Hasta PB 1200 A -2#3/0 THHN Fase -1#1/0 THHN Neutro -1#2/0 THHN Tierra Canalizado en Tuberia EMT USA UL | 30 | PL | 0 | 0
1.11 | Alimentacion desde PB Breaker 400/3 Hasta PB A/A -2#2/0 THHN Fase -3#2 THHN Neutro -3#4 THHN Tierra Canalizado en Tuberia EMT USA UL | 160 | PL | 0 | 0
1.12 | Alimentacion desde PB A/A Breaker 400/3 Hasta Panel A/A -1#1/0 THHN Fase -1#2 THHN Neutro -1#2 THHN Tierra Canalizado en Tuberia EMT USA UL | 25 | PL | 0 | 0
1.13 | Suministro e Instalacion Panel de Distribucion, 120/208V, 60Hz, Trifasico 30 Circuitos, Industrial, Nema 3R, 150Amperes, 12 Breakers 40/2 Industrial montaje atornillado. | 2 | UD | 0 | 0
1.14 | Bandejas portacables galvanizados por inmersión en caliente, con tapa sujeccion mecanica, Ancho=50cms Largo=2.0mts, Alto=30cms | 8 | UD | 0 | 0
1.15 | Alambre Trenzado THHN #3/0 AWG | 2700 | Pies | 0 | 0
1.16 | Alambre Trenzado THHN #2/0 AWG | 1410 | Pies | 0 | 0
1.17 | Alambre Trenzado THHN #1/0 AWG | 1050 | Pies | 0 | 0
1.18 | Channel Unistrut 3/4"x10' | 14.8 | UD | 0 | 0
1.19 | Tarugo de Plomo 3/8" | 52 | UD | 0 | 0
1.2 | Tornillo 3/8" x 2" | 52 | UD | 0 | 0
1.21 | Arandelas Planas Acero 3/8" | 52 | UD | 0 | 0
1.22 | Varilla Roscada 3/8" | 16 | UD | 0 | 0
1.23 | Union de Varilla Roscada 3/8" | 16 | UD | 0 | 0
1.24 | expansion HDI 3/8" x 2" | 78 | UD | 0 | 0
1.25 | Tuercas Acero 3/8" | 156 | UD | 0 | 0
1.26 | Arandelas Planas Acero 3/8" | 156 | UD | 0 | 0
1.27 | Alambre Trenzado THHN #4 AWG Verde | 530 | Pies | 0 | 0
1.28 | Alambre Trenzado THHN #2 AWG Blanco | 530 | Pies | 0 | 0
1.29 | Tubo EMT 2" | 48 | Tb | 0 | 0
1.3 | Curva EMT 2" | 4 | UD | 0 | 0
1.31 | Coupling EMT 2" | 56 | UD | 0 | 0
1.32 | Conector EMT 2" | 84 | UD | 0 | 0
1.33 | Tuerca Bushing Conduit Galv. 2" | 84 | UD | 0 | 0
1.34 | Caja De Regristro Con Pintura Electrostatica 12" x 12" x 4" Nema 3R | 12 | UD | 0 | 0
1.35 | Abrazadera Unistrut 2" | 144 | UD | 0 | 0
1.36 | Tarugo de Plomo 5/16" | 96 | UD | 0 | 0
1.37 | Tornillo 5/16" x 2" | 96 | UD | 0 | 0
1.38 | Arandelas Planas Acero 5/16" | 96 | UD | 0 | 0
1.39 | Tarugo de Plomo 1/4" | 48 | UD | 0 | 0
1.4 | Tornillo 1/4" x 1 1/2" | 48 | UD | 0 | 0
1.41 | Arandelas Planas Acero 1/4" | 48 | UD | 0 | 0
1.42 | Caja de Breaker, 3F 24 Circuitos, 120/240 V, 150 A | 2 | UD | 0 | 0
1.43 | Tornillo Tirafon Niq. C/Stria 3/8" x 2" | 8 | UD | 0 | 0
1.44 | Tarugo Plastico Mamey 3/8" x 2" | 8 | UD | 0 | 0
1.45 | Breaker Industrial Atornillable 40/2 | 20 | UD | 0 | 0
1.46 | Tubo EMT 1 1/2" | 5 | Tb | 0 | 0
1.47 | Curva EMT 1 1/2" | 8 | UD | 0 | 0
1.48 | Coupling EMT 1 1/2" | 26 | UD | 0 | 0
1.49 | Conector EMT 1 1/2" | 4 | UD | 0 | 0
1.5 | Tuerca Bushing 1 1/2" | 4 | UD | 0 | 0
1.51 | Mano de obra instalacion electromecanica, Materiales listado superior. | 30% | % | 0 | 0
| SUB TOTAL GENERAL PRESUPUESTO ELECTROMECANICO |  |  |  |  | 0
2 | CLIMATIZACION
2.01 | Unidad de Climatizacion Inverter 5 Toneladas, Monofasico 208V, 60 Hz , Seer 16, Montaje a 4.2 Metros de Altura, detalle de insgtalacion: -sujeccion Mecanica al Techo en estructura Metalica. -Arrastre de Tuberias en Channel Unistrut sujetada a estructura metalica. -Arrastre de tuberia pvc drenaje, conectar a tuberia desague existente y pared exterior. | 24 | UD. | 0 | 0
2.02 | Suministro e instalacion Extractor de Aire caliente Industrial, 208V, 3PH(Trifasico), 1 HP(horse Power),Instalacion en muro, o Fachada Nave, 19000FCM, Con Proteccion para exterior en metal para lluvias. Acometida desde panel Electrico cercano con Main Breaker en caja europea IP20 montaje superficial, | 8 | UD | 0 | 0
2.03 | Suninistro e Instalacion Ventilador Trifasico, 208V, Diametro de las Aspas 12Ft(3.6mts), Motor 1.5HP(Horses Power) Montaje en Estructura metalica, Acometida desde panel Electrico cercano con Main Breaker en caja europea IP20 montaje superficial, | 6 | UD | 0 | 0
2.04 | Conductor THHN #8 Potencia A/A 5 Ton unidad exterior | 600 | PL | 0 | 0
2.05 | Conductor THHN #10 Tierra A/A 5 Ton Unidad Exterior | 300 | PL | 0 | 0
2.06 | Tuberia LT 3/4" Plastica | 300 | PL | 0 | 0
2.07 | Conector Recto LT 3/4" Plastico | 48 | UD | 0 | 0
2.08 | Conector Curvo LT 3/4" | 48 | UD | 0 | 0
2.02 | Tubo de cobre Rigida, 1/2"X19' | 100 | Tubo | 0 | 0
2.03 | Tubo de cobre Rigida, 3/4" | 100 | Tubo | 0 | 0
2.04 | Coupling de Cobre 1/2" | 60 | UD. | 0 | 0
2.05 | Coupling de Cobre 3/4" | 60 | UD. | 0 | 0
2.06 | Codo de Cobre 1/2" | 60 | UD. | 0 | 0
2.07 | Codo de Cobre 3/4" | 60 | UD. | 0 | 0
2.08 | Sifon de Cobre 3/4" | 50 | UD. | 0 | 0
2.09 | Refrigerante 410 Tanque 30LBS | 4 | UD. | 0 | 0
2.1 | Alambre Goma AWG 12/4 | 1800 | PL | 0 | 0
2.11 | Tuberia 3/4" PVC | 80 | Tubo | 0 | 0
2.12 | Union Coupling PVC 3/4" | 40 | UD. | 0 | 0
2.13 | Barras Roscadas 3/8"X6' | 192 | UD. | 0 | 0
2.14 | Union Galvanizada de Barra Roscada 3/8" | 48 | UD. | 0 | 0
2.15 | Arandela Plana 3/8" | 120 | UD. | 0 | 0
2.16 | Tuerca 3/8" | 120 | UD. | 0 | 0
2.17 | Vascousel 7/8" | 300 | UD. | 0 | 0
2.18 | Vascousel 5/8" | 300 | UD. | 0 | 0
2.19 | Mano Obra Sistema de Climatizacion | 120 | TON | 0 | 0
2.2 | Mano de Obra Instalacion Estructuras a Altura de Unidades de Climatizacion, Tuberias de cobre rigida | 24 | UD | 0 | 0
2.21 | Confeccion de base Metalica en terminacion Gris mantenimiento para unidades Condensadoras en exterior, Base para 6 Condensadores, construidas en Perfil Metalico | 6 | UD | 0 | 0
| SUB TOTAL GENERAL CLIMATIZACION NAVE ISABEL AGUIAR |  |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
A.- | GASTOS GENERALES
A.01 | DIRECCION TECNICA |  |  | 10% | 0
A.02 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% | 0
A.03 | SEGUROS Y FIANZAS |  |  | 4.35% | 0
A.04 | LEY 6-86 |  |  | 1% | 0
A.05 | CODIA |  |  | 0.1% | 0
A.06 | TRANSPORTE |  |  | 2% | 0
A.07 | IMPREVISTOS |  |  | 5% | 0
A.08 | ITEBIS Norma 7 del 2007 de la DGII. |  |  | 18% | 0
| SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0