## PRESUPUESTO LIC.
| PRESUPUESTO PARA: ADECUACIÓN EDIFICIO INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN FORMACIÓN POLITICO ELECTORAL Y DEL ESTADO CIVIL (IESPEC). |  |  |  | FECHA: 18-09-2025
Ubicacion: Avenida Juan Maria de Lora Fernadez , Calle San Jose, Sector Los Rios,Santo Domingo, D.N..
No | Descripcion | Cantidad | Unidad | P/U | Valor (RD$) | Total (RD$)
1 | PRELIMINARES
1.01 | Desmonte de puerta de baños varones del primer nivel de (0.80 x 2.10 m). (Ver plano de demolición). | 1 | PA | 0 | 0
| SUB TOTAL 1 |  |  |  |  | 0
2 | MUROS LIGEROS
2.01 | Muro en denglass a dos cara: En 1er nivel nivel (33.03 x 2.60 Mts),en el 2do nivel (6.20 x 2.60 Mts), en el 3er nivel (6.20 x 2.60 Mts), en el 4to nivel (6.20 x 2.60 Mts), y en el 5to nivel (17.21 x 2.60 Mts). Ver planta dimensionada propuesta). | 178.984 | M2 | 0 | 0
2.02 | Muro en denglass de 1 cara: en el 2do nivel (13.27 x 2.60 Mts), en el 3er nivel (13.27 x 2.60 Mts), en el 4to nivel (1.80 x 2.60 Mts). Ver planta dimensionada propuesta). | 73.684 | M2 | 0 | 0
| SUB TOTAL 2 |  |  |  |  | 0
3 | TERMINACION EN TECHOS
3.01 | Plafones USG Mars Clima Pluss 2"x2"x 3/4'' SQ: En 1er nivel (102.70 Mts), en el 2do nivel (145.09 Mts), en el 3er nivel (145.09 Mts), en el 4to nivel (81.16 Mts). | 474.04 | M2 | 0 | 0
3.02 | Facias de (26.12 m de longitud, 0.40 Mts de ancho), en área de Estantería Biblioteca, (17.10 m de longitud, 0.40 m de ancho) en área de Salón de Reuniones, 4to nivel. | 43.22 | Ml | 0 | 0
| SUB TOTAL 3 |  |  |  |  | 0
4 | PISOS Y ZÓCALOS (Suministro e Instalacion)
4.01 | Colocación de Piso Porcelanato tipo madera en comedor (0.15Mts. x 0.80 Mts)= (71.72 M²). En área de comedor y cocina. | 71.72 | M² | 0 | 0
4.02 | Revestimiento en Ceramica en pared Baños, color banco de dimensión (0.20 m x 0.60 m), en área de 1er nivel y 5to nivel. De (4.50 m x 2.50 m), (5.20 m x 2.40 m). | 23.73 | M2 | 0 | 0
4.03 | Revestimiento de Cerámica en pared de Cocina del Comedor de dimensión (0.20 m x 0.20 m). Con área de (3.65 m x 0.60 m), en Cocina de Rector 5to nivel de (2.99 m x 0.60 m), en cocina 1er nivel de (3.04 m x 0.60 m) Color blanco. | 5.808 | M2 | 0 | 0
4.04 | Colocación de Zócalos de porcelanato tipo madera de (0.15 x 0.80 Mt) color marron. En el 1er nivel (L=58.26 Mts), en el 2do y 3er nivel (L=51.34 Mts), en el 4to nivel (L=17.25 Mts), en el 5to nivel (L=68.84 Mts). | 195.69 | Ml | 0 | 0
| SUB TOTAL 4 |  |  |  |  | 0
5 | PINTURA
5.01 | Aplicacion estuco Veneciano en área Estantería Biblioteca en el 4to nivel. (A= 49.62 M2), Estuco Veneciano en área de Rectoría (A= 47.07 M2). | 96.69 | M2 | 0 | 0
5.02 | Pintura Semigloss color arena del sur 71 Interior. | 719.81 | M2 | 0 | 0
5.03 | Pintura Semigloss color arena del sur 71 Exterior. | 20.11 | M2 | 0 | 0
5.04 | Pintura Acrilica Exterior. color Mostaza | 304.2 | M2 | 0 | 0
5.05 | Pintura Acrilica Exterior. Color Marron | 101.13 | M2 | 0 | 0
| SUB TOTAL 5 |  |  |  |  | 0
6 | PUERTAS COMERCIALES (Suministro e Instalacion)
6.01 | Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4'' de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (0.80 x 2.10 Mts). Ver planta dimensionada. | 9 | UD | 0 | 0
6.02 | Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4'' de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (0.90 x 2.10 Mts). Ver planta dimensionada. | 2 | UD | 0 | 0
6.03 | Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4'' de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (0.95 x 2.10 Mts). Ver planta dimensionada. | 1 | UD | 0 | 0
6.04 | Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4'' de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (1.00 x 2.10 Mts). (Ver detalles plano) | 3 | UD | 0 | 0
6.05 | Puerta Flotante con cristal templado de 1/2'', con laminado frost, para huecos de 2 hojas de (1.80 x 2.10 Mts). Ver planos | 1 | UD | 0 | 0
6.06 | Puerta polimetal lisa color blanco con cerradura para hueco de (0.70 x 2.10 Mts) en área de baño 1er nivel, y baño en el 5to nivel. (Ver detalles en planos) | 3 | UD | 0 | 0
6.07 | Suministro e Instalación de Puerta polimetal lisa color blanco con cerradura para hueco de (0.80 x 2.05 Mts) en área de garita guardian. (Ver planos de detalles) | 1 | UD | 0 | 0
6.08 | Puerta polimetal lisa color blanco con cerradura para hueco de (0.90 x 2.10 Mts), en área de cocina 1er nivel comedor. (Ver plano de detalles) | 1 | UD | 0 | 0
| SUB TOTAL 6 |  |  |  |  | 0
7 | PUERTAS EN CLOSET ( MADERA MDF BRASILEÑO, COLOR BEIGE)
7.01 | Suministro e Instalación de Puerta de closet de MDF brasileño color beige, con llavin para hueco de (2.52 x 2.40 Mts) en 1er nivel. Ver planta dimensiona propuesta. | 1 | UD | 0 | 0
7.02 | Suministro e Instalaciónde Puerta de closet de MDF brasileño color beige, con llavin para hueco de (1.58 x 2.40 Mts) en 4to nivel. Ver planta dimensiona propuesta. | 1 | UD | 0 | 0
| SUB TOTAL 7 |  |  |  |  | 0
8 | TECHO DE COMEDOR (ESTRUCTURA METALICA DIVERSAS, CON BARRA DE 1/2'' COLOR GRIS PERLA)
8.01 | Puerta abatible de hierro con tola con sus herrajes de (1.34 x 2.57 Mts) en área de ascensor 1er nivel. | 1 | UD | 0 | 0
8.02 | Puerta corrediza con sus herrajes para hueco de (1.45 x 2.57 Mts) en 1er nivel. | 1 | UD | 0 | 0
8.03 | Techo Metalico del Comedor (5ta planta) con Columnas, Vigas Longitudinales y Vigas Transversales Metalicas con perfiles tipo H6"x4"x30' de 270.00 libras. Perfiles de hierro gavanizados (H.G.) 4"x4"x20' de 2.25 mms. de espesor; Techado con Planchas de Aluzinc de 3' x 16' con Aislante Termico Calibre 25. Y Cierres laterales y frontal con Louvers (Persianas Acusticas (1.00 mt. x 1.00 mt.). Ver planos. | 1 | UD | 0 | 0
8.04 | Muro de bloques de 6" Terminado (pañete, cantos, mochetas, etc.) y Adhesivo exposico para anclaje de varillas (Sika Ancor 3001). (0.69 mts. X 8.60 mts.) = 5.93 m². (Cierre parte Posterior del Comedor) | 5.93 | M2 | 0 | 0
| SUB TOTAL 8 |  |  |  |  | 0
9 | CRISTALES FLOTANTES (Suministro e Instalacion)
9.01 | Cristal Flotante Templado de 1/2'', laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior. de huecos de (22.65 Mts²), Ver planta dimensionada. En primer nivel. | 22.65 | M2 | 0 | 0
9.02 | Cristal Flotante Templado de 1/2'', laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior. de huecos de (23.28 Mts²), Ver planta dimensionada. En cuarto nivel | 23.28 | M2 | 0 | 0
9.03 | Cristal Flotante Templado de 1/2'', laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior. de huecos de (27.20 Mts²), Ver planta dimensionada. En quinto nivel | 27.2 | M2 | 0 | 0
| SUB TOTAL 9 |  |  |  |  | 0
10 | VENTANAS CORREDIZAS (Suministro e Instalacion)
10.01 | Ventana Corrediza cristal claro de 3/16'' de espesor, láminado en estructura P-40 con perfil de aluminio negro, en área de garita para huecos de 1 ud (0.93 x 1.00Mts²), 1 ud de (1.00 x 1.00 Mts²). | 20.7668 | P2 | 0 | 0
| SUB TOTAL 10 |  |  |  |  | 0
11 | INSTALACIONES SANITARIAS (Suministro e Instalacion)
11.01 | Inodoros Opcion Elongados tipo Helvex. | 2 | UDS. | 0 | 0
11.02 | Lavamanos de Pedestal, color blanco. | 2 | UDS. | 0 | 0
11.03 | Fregadero sencillo de una boca | 3 | UD. | 0 | 0
11.04 | Espejos rectangulares Sidney Canteados (1.20 mts. X 0.70 mts.) | 7 | Ud | 0 | 0
11.05 | Tuberia de arrastre Salida Sanitaria A.N. | 1 | Ud | 0 | 0
11.06 | Salida Agua Potable en 1/2" con Tubería PVC | 1 | Ud | 0 | 0
| SUB TOTAL 11 |  |  |  |  | 0
12 | MISCELANEOS
12.01 | Suministro e Instalación Tope de granito color negro en área de caja, registro, admisión y cocinacon estructura de hierro negro, tubo de 1 3/4'' y angulares de hierro negro (1.58 m x 0.60 m), (0.80 m x 0.30 m) área de registro 1er nivel. (2.11 m x 0.60 m), (0.80 m x 0.30 m) área admisión 1 er nivel. (1.84 m x 0.60 m) área cocina 1er, (2.08 m x 0.60 m) área cocina rectoria 5to nivel. (1.44 m x 0.60 m), (1.38 m x 0.60 m) en área de cocina comedor. Pulido y Cristalizado Completo. | 6.74 | M2 | 0 | 0
12.02 | Suministro e Instalación de Shutters enrrollable con motor electrico, extruido 60 punzonado , color blanco con cierre de llave para hueco de 1 ud de (2.45 m x 2.45 m), 1 ud de (2.03 m x 2.45 m), 1 ud de (5.32 m x 2.32 m), 1 ud de (4.52 m x 2.32 m), 1 ud (1.55 m x 2.32 m), 2 ud de (1.00 m x 2.10 m). | 41.6 | M2 | 0 | 0
12.03 | Suministro e InstalaciónGabinete aéreo de cocina en andiroba, pintado de color barniz natural (1.84 m de longitud) 1er nivel, (1.21 m de longitud) en área de comedor 5to nivel y (1.42 m de longitud) en área de rectoria en 5to nivel con (0.60 m de altura), (Suministro e Instalación). | 14.67 | PL | 0 | 0
12.04 | Suministro e InstalaciónGabinete de piso en cocina piso en andiroba, pintado de color barniz natural de (1.84 m de longitud) el 1er nivel, (1.44 m de longitud) (1.38 m de longitud) en área de comedor en 5to nivel, (1.42 m de longitud) en rectoria en 5to nivel. (0.90 m de altura), (Suministro e Instalación). | 19.95 | PL | 0 | 0
12.05 | Suministro e Instalación revestimiento con planchas de PVC (en el 1er nivel salon de profesores y en el 4to. Nivel salon de reuniones y en el 5to. Nivel oficina del rector | 27.63 | M2 | 0 | 0
12.06 | Suministro e Instalación de planchas de PVC ((Miga Louver L015-304 308 x 6MM x 2.40 Mt., con adhesivo (Nuribond HB050 300ML)). | 1 | PA | 0 | 0
12.07 | Suministro e Instalaciónde cortinas enrrollables tipo zebra color ivory (neolux Cas Soft) 3 ud para hueco de ((1.55 m + 4.52 m + 5.32 m) x 2.32 m)), 1 ud de ((2.03 m + 2.45 m) x 2.45 m)), en el 1er nivel. | 37.4 | M2 | 0 | 0
12.08 | Suministro e Instalaciónde cortinas enrrollables tipo zebra color ivory (neolux Cas Soft) 4 ud para hueco de ((7.95 m + 1.50 m + 1.60 m+ 1.93) x 2.10 m)), 2 ud de ((1.80 m + 1.80 m) x 1.20 m)), (1.51 m x 1.40 m), 2 ud de (2.70 m + 2.70 m) x 1.49 m )), 2 ud de (1.96 m 5.56 m) x 4.87m)). En el 4to nivel. | 78.5494 | M2 | 0 | 0
12.09 | Suministro e Instalaciónde cortinas de exterior tipo permas color white linen (VX screen 4105 al 5%) 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m +1.52) x 2.38 m)). En el 2do nivel. | 79.667 | M2 | 0 | 0
12.1 | Suministro e Instalación de cortinas de exterior tipo permas color white linen (VX screen 4105 al 5%) 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m +1.52) x 2.38 m)). En el 3er nivel. | 79.667 | M2 | 0 | 0
12.11 | Suministro e Instalaciónde alfombra comercial modular (shaw contract 5T210 situation tile color nocturne de alto tránsito 1 ud para hueco de (165.82 M2). | 165.82 | M2 | 0 | 0
12.12 | uministro e Instalaciónde láminado oscuro en cristales 3 ud para hueco de ((1.55 m + 4.52 m + 5.32 m) x 2.32 m)), 1 ud de ((2.03 m + 2.45 m) x 2.45 m)), en el 1er nivel. 2 ud de ((0.93 m + 1.00 m) x 1.00 m)) en garita. | 39.3308 | M2 | 0 | 0
12.13 | Suministro e Instalaciónde láminado oscuro 4 ud para hueco de ((7.95 m + 1.50 m + 1.60 m+ 1.93) x 2.10 m)), 2 ud de ((1.80 m + 1.80 m) x 1.20 m)), (1.51 m x 1.40 m), 2 ud de (2.70 m + 2.70 m) x 1.49 m )), 2 ud de (1.96 m 5.56 m) x 4.87m)). En el 4to nivel. | 78.5494 | M2 | 0 | 0
12.14 | Suministro e Instalaciónde láminado oscuro 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m +1.52) x 2.38 m)), 1 ud de (2.36 m x 3.21 m). En el 2do nivel. | 87.2426 | M2 | 0 | 0
12.15 | Suministro e Instalaciónde láminado oscuro 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m +1.52) x 2.38 m)), 1 ud de (2.36 m x 3.21 m). En el 3er nivel. | 87.2426 | M2 | 0 | 0
12.16 | Suministro e Instalaciónde láminado oscuro 4 ud para hueco de ((1.11 m + 1.13 m + 0.12m + 0.12 m) x 0.70 m)). En el 5to nivel. | 3.136 | M2 | 0 | 0
12.17 | Suministro e Instalaciónde fibra acústica - 11KA 24´´ x 96´´ - 3.5´´ DE 23.74 M2 (16- Pc-) 450125. En el 2do, 3er y 4to nivel, en aulas y salón reuniones. de (35.58 m x 2.60 m) | 56.43 | M2 | 0 | 0
12.18 | Suministro e Instalación Toldo de Nylon color marron en área de comedor (5to. Nivel) de (3.91 m x 1.88 m) (Suministro e Instalación) (completo con estructura metalica). | 7.35 | M2 | 0 | 0
12.19 | Bote y Limpieza | 1 | PA | 0 | 0
| SUB TOTAL 12 |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL PARTE CIVIL |  |  |  |  | 0
ISTALACIONES ELECTROMECANICAS Edificio IESPEC en el Sector Los Rios.
No | Descripcion | Cantidad | Unidad | P/U | Valor (RD$) | Total (RD$)
13 | LUMINARIAS (Suministro e Instalacion)
13.01 | Panel LED 2x2, 40 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificacion UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantia. Color blanco, Empotrable en plafón. | 99 | UD | 0 | 0
13.02 | Panel LED Circular de 11.5'', 24 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificacion UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantia. Color blanco, Empotrable. | 2 | UD | 0 | 0
13.03 | Panel LED Circular de 8.5'', 18 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificacion UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantia. Color blanco, Empotrable. | 6 | UD | 0 | 0
13.04 | Panel LED Circular de 11.5'', 24 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificacion UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantia. Color blanco, Superficie. | 1 | UD | 0 | 0
13.05 | Luminaria LED Basculante (Ojo de Buey), 5 Watts, Luz Blanca, 65000K, Certificacion UL, 100/277V, IP20. 1 año de garantia. Color blanco, Empotrable. Incluye Bombillo. | 14 | UD | 0 | 0
13.06 | Luminaria LED Lineal de 1.20 mts., 37 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificacion UL, 100/277V, IP20. 1 año de garantia. Colgante. Incluye elementos de suspensión y sujeción. | 26 | UD | 0 | 0
13.07 | Lámpara LED de Emergencia de 6 Watts, Certificacion UL, 100/277V, IP20. Con autonomia de 90 minutos. 1 año de garantia. Superficie. | 12 | UD | 0 | 0
13.08 | Base de Superficie para Panel LED 2x4,Color blanco. | 8 | UD | 0 | 0
0
| SUB TOTAL 13 |  |  | 0 |  | 0
0
14 | EQUIPOS ELECTRICOS (Suministro e Instalacion) |  |  | 0
14.01 | Transformador Principal (TR1) tipo Pad-Mounted de 167 kVA, Monofasico, sumergido en aceite, 1Ø, 7,200V/240-120V, Taps +/- 2.5%, Loop Feed, frente muerto, protección Bay o Net. | 1 | UD | 0 | 0
14.02 | Generador Eléctrico de Emergencia (G1) Encapsulado Nuevo de 200 kW, 1Ø, 240/120V, 60Hz. Motor: CUMMINS Diesel. Incluye breaker. | 1 | UD | 0 | 0
14.03 | Modulo de Medición de 16 Zocalos Portacontadores, en barras 600 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, con mirillas y troquelados de proteccion antivandalicos, puerta abisagradas, gabinete Nema 3R, norma EDESUR. Con los siguientes accesorios: 1 - MCB 600a, 2 Polos 11 - Breaker’s Modulares 63A, 2 Polos 2 - Breaker’s Modulares 80A, 2 Polos 1 - Breaker’s 125A, 2 Polos 13 - Zócalos 100A, 4 Clips 1 - Zócalo 200A, 4 Clips 1 - Previsión Con Zócalo 100A, 4 Clips 1 - Totalizador Con 2 CT’s 600/5A Y Zócalo De 20A 1 - Bloque Neutro 1 - Bloque Tierra | 1 | UD | 0 | 0
14.04 | Cubiculo de Transferencias Automatica, barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R, con transfers switch esclavos. Con los siguientes accesorios: 1 - MCB 700A, 2 Polos 11 - ITA 70A, Monofásicos 2 - ITA 80A, Monofásicos 1 - ITA 125A, Monofásicos 2 - Previsiones (Espacios) para ITA 15/100A Sistema de control para la automatización con entrada en cascada 1 - Bloque neutro 1 - Bloque tierra | 1 | UD | 0 | 0
14.05 | Cubiculo de Transferencias Manual, barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R. Con los siguientes accesorios: 2 - MCB 630A, 2 Polos Con luz indicadora de entrada de Generador 1 y Generador Movil. 1 - Bloque neutro 1 - Bloque tierra | 1 | UD | 0 | 0
14.06 | Caja de Conexión de Genrador Movil ''CCGM'', barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R. Con los siguientes accesorios: Embarrado de Cobre.. 1 - Bloque neutro 1 - Bloque tierra | 1 | UD | 0 | 0
14.07 | Panel de Distribución (P4B/A-A), disponibilidad para 12/24 espacios con barras de 200A, Al, 1Ø, 240/120V, 60HZ, 3C y Tierra. Nema 3R. Dispositivos G.E. o Similar. Con los siguientes Accesorios: 2 - Breaker's de 20/2 THQP 5 - Breaker's de 30/2 THQP 1 - Breaker's de 40/2 THQP | 1 | UD | 0 | 0
14.08 | Panel de Distribución (PCC), disponibilidad para 12/24 espacios con barras de 200A, Al, 1Ø, 240/120V, 60HZ, 3C y Tierra. Nema 1. Dispositivos G.E. o Similar. Con los siguientes Accesorios: 6 - Breaker's de 20/1 THQL | 1 | UD | 0 | 0
14.09 | Breaker's para instalación en los diferentes paneles de distribución. Según detalles de paneles. Incluye lo siguiente: 10 - Breaker's de 15/1 THQP 51 - Breaker's de 20/1 THQP 10 - Breaker's de 20/2 THQP 19 - Breaker's de 30/2 THQP 2 - Breaker's de 40/2 THQP 2 - Breaker's de 50/2 THQP | 1 | P.A. | 0 | 0
14.1 | Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 20 Amp. | 8 | UD | 0 | 0
14.11 | Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 32 Amp. | 6 | UD | 0 | 0
14.12 | Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 40 Amp. | 1 | UD | 0 | 0
14.13 | Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior.. 1 - Breaker DIN Europeo doble 50 Amp. | 2 | UD | 0 | 0
14.14 | Suministro y colocación de registro Eléctricos. (Ver plano electricos ) | 1 | P.A. | 0 | 0
| SUB TOTAL 14 |  |  |  |  | 0
15 | INSTALACION DE SISTEMA DE GENERACION DE EMERGENCIA
15.01 | Instalación mecánica
15.01.1 | Instalación de generador eléctrico de emergencia de 200kW, 240/120V, 1Ø, 60 Hz. Incluye uso de grúa. | 1 | UD | 0 | 0
0
15.02 | Sistema de combustible
15.02.1 | Tanque de Diario 300 galones. (Ver dimensiones en obra.) | 1 | UD | 0 | 0
15.02.2 | Tuberia de drenaje del Tanque de Diario del Generador en tubería H.N. 1". | 1 | UD | 0 | 0
15.02.3 | Tuberia de llenado del Tanque de Diario del Generador en tubería H.N. 1 1/2". | 6 | UD | 0 | 0
15.02.4 | Tuberia de llenado y retorno de los Generadores en tubería H.N. 1". | 7 | UD | 0 | 0
15.02.5 | Válvulas de bola de 1" para bypass filtro separador de agua | 3 | UD | 0 | 0
15.02.6 | Filtro trampa de agua NS10. (incluye elementos). | 1 | UD | 0 | 0
15.02.7 | Codo 90 grado H.N. 1 1/2" | 4 | UD | 0 | 0
15.02.8 | Codo 90 grado H.N. 1" | 15 | UD | 0 | 0
15.02.9 | Conector tipo Tee H.N. 1" | 2 | UD | 0 | 0
15.02.10 | Mano de obra instalación Tanque Diario de Combustible | 1 | P.A. | 0 | 0
0
| SUB TOTAL 15 |  |  |  |  | 0
16 | ALIMENTADORES (Suministro e Instalación)
16.01 | Alimentador monofásico (A1) desde Transformador Principal (TR1) hasta Módulo Contadores (MC1). Formado por: 1 x 3''Ø IMC 6 x #3/0 THHN - Fases 3 x #3/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra | 35 | P.L. | 0 | 0
16.02 | Alimentador monofásico (A2) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel ''P1B''. Formado por: 1 x 1 1/2''Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra | 90 | P.L. | 0 | 0
16.03 | Alimentador monofásico (A3) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel ''P1C''. Formado por: 1 x 1 1/2''Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra | 65 | P.L. | 0 | 0
16.04 | Alimentador monofásico (A7) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel ''P2D''. Formado por: 1 x 1 1/2''Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra | 80 | P.L. | 0 | 0
16.05 | Alimentador monofásico (A8) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel ''P3A''. Formado por: 1 x 1 1/2''Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra | 135 | P.L. | 0 | 0
16.06 | Alimentador monofásico (A9) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel ''P3B''. Formado por: 1 x 1 1/2''Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra | 115 | P.L. | 0 | 0
16.07 | Alimentador monofásico (A10) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel ''P3C''. Formado por: 1 x 1 1/2''Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra | 95 | P.L. | 0 | 0
16.08 | Alimentador monofásico (A11) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel ''P3D''. Formado por: 1 x 1 1/2''Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra | 85 | P.L. | 0 | 0
16.09 | Alimentador monofásico (A12) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel ''P4A''. Formado por: 1 x 1 1/2''Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra | 155 | P.L. | 0 | 0
16.1 | Alimentador monofásico (A12A) desde Panel ''P4A'' hasta Panel ''PCC''. Formado por: 1 x 1''Ø EMT 2 x #8 THHN - Fases 1 x #8 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra | 85 | P.L. | 0 | 0
16.11 | Alimentador monofásico (A13) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel ''P4B''. Formado por: 1 x 1 1/2''Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra | 105 | P.L. | 0 | 0
16.12 | Alimentador monofásico (A14) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel ''P4B/A-A''. Formado por: 1 x 1 1/2''Ø EMT-PVC 2 x #2 THHN - Fases 1 x #4 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra | 105 | P.L. | 0 | 0
16.13 | Alimentador monofásico (A16) desde Generador de Emergencia (G1) hasta Interruptor de transferencia Manual (ITM). Formado por: 2 x 3''Ø IMC-LT 6 x #4/0 THHN - Fases 3 x #4/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra | 40 | P.L. | 0 | 0
16.14 | Alimentador monofásico (A17) desde Caja de Conexión de Generador Movil (CCGM) hasta Interruptor de transferencia Manual (ITM). Formado por: 2 x 3''Ø IMC-LT 6 x #4/0 THHN - Fases 3 x #4/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra | 40 | P.L. | 0 | 0
16.15 | Alimentador monofásico (A18) desde Interruptor de transferencia Manual (ITM) hasta Interruptor de transferencia Automatica (ITA). Formado por: 2 x 3''Ø IMC 6 x #4/0 THHN - Fases 3 x #4/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra | 25 | P.L. | 0 | 0
| SUB TOTAL 16 |  |  |  |  | 0
17 | SALIDAS ELECTRICAS (Suministro e Instalación)
17.01 | Salida eléctrica de techo para panel LED 2x2. No incluye luminaria. | 53 | UD | 0 | 0
17.02 | Salida eléctrica de techo para panel LED circular. No incluye luminaria. | 7 | UD | 0 | 0
17.03 | Salida eléctrica de techo para luminaria LED basculante. No incluye luminaria. | 7 | UD | 0 | 0
17.04 | Salida eléctrica de techo para lámpara LED de emergencia. No incluye luminaria. | 15 | UD | 0 | 0
17.05 | Salida eléctrica de techo para luminaria LED colgante. No incluye luminaria. | 27 | UD | 0 | 0
17.06 | Salida eléctrica en pared para interruptor sencillo. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar. | 12 | UD | 0 | 0
17.07 | Salida eléctrica en pared para interruptor doble. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar. | 4 | UD | 0 | 0
17.08 | Salida eléctrica en pared para interruptor triple. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar. | 1 | UD | 0 | 0
17.09 | Salida eléctrica en pared para interruptor tres vías. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar. | 8 | UD | 0 | 0
17.1 | Salida eléctrica de pared para tomacorriente doble, 120V. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar. | 143 | UD | 0 | 0
17.11 | Salida eléctrica de piso para tomacorriente doble, 120V. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar. | 4 | UD | 0 | 0
17.12 | Salida eléctrica de techo para abanico de techo. | 6 | UD | 0 | 0
17.13 | Salida eléctrica en pared para control de abanico. | 6 | UD | 0 | 0
17.14 | Salida de pared para DATA.(Solo canalización) | 70 | UD | 0 | 0
17.15 | Salida de piso para DATA.(Solo canalización) | 7 | UD | 0 | 0
17.16 | Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 1 Tonelada. | 7 | UD | 0 | 0
17.17 | Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 1.5 Tonelada. | 1 | UD | 0 | 0
17.18 | Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 2 Tonelada. | 5 | UD | 0 | 0
17.19 | Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 3 Tonelada. | 1 | UD | 0 | 0
17.2 | Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 4 Tonelada. | 1 | UD | 0 | 0
17.21 | Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 5 Tonelada. | 2 | UD | 0 | 0
| SUB TOTAL 17 |  |  |  |  | 0
18 | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (Suministro e Instalacion)
18.01 | Equipos de climatización
18.01.1 | Unidad de A/A Tipo Mini Split Inverter 12,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18. | 8 | UD | 0 | 0
18.01.2 | Unidad de A/A Tipo Mini Split Inverter 24,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18. | 2 | UD | 0 | 0
18.01.3 | Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 24,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Minimo Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical. | 2 | UD | 0 | 0
18.01.4 | Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 36,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Minimo Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical. | 1 | UD | 0 | 0
18.01.5 | Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 48,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Minimo Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical. | 1 | UD | 0 | 0
18.01.6 | Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 60,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Minimo Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical. | 2 | UD | 0 | 0
18.01.7 | Suministro e Instalacion mecánicas de equipos, Elementos de sujeción y los componentes necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos mencionados en esta partida. | 33 | TON | 0 | 0
18.01.8 | Base en Perfil Metalico Para Unidad Condensadora y elementos de fijación. | 6 | M.O. | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
18.02 | Materiales para Conexión Evaporadora - Condensadora |  |  | 0
18.02.1 | Gas Refrigerante R410a | 70 | LBS | 0 | 0
18.02.2 | Bomba de Drenaje para Aire Acondicionado, 208/230V, 60Hz. | 14 | UD | 0 | 0
18.02.3 | Palometa para Inst. Sistema de A/A Split de 12K a 24K BTU | 9 | UD | 0 | 0
18.02.4 | Tuberia de Cobre Flexible 1/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.) | 250 | PL | 0 | 0
18.02.5 | Tuberia de Cobre Flexible 1/2". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.) | 250 | PL | 0 | 0
18.02.6 | Tuberia de Cobre Flexible 3/8". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.) | 220 | PL | 0 | 0
18.02.7 | Tuberia de Cobre Flexible 5/8". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.) | 280 | PL | 0 | 0
18.02.8 | Tuberia de Cobre Flexible 3/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.) | 60 | PL | 0 | 0
18.02.9 | Conductor de Goma 14/4 AWG | 265 | PL | 0 | 0
18.02.10 | Conductor de Goma 12/4 AWG | 30 | PL | 0 | 0
18.02.11 | Tuberia PVC de drenaje 3/4" | 18 | UD | 0 | 0
18.02.12 | Tuberia PVC de drenaje 1" | 11 | UD | 0 | 0
18.02.13 | Codo PVC de drenaje 3/4" x 90° | 12 | UD | 0 | 0
18.02.14 | Codo PVC de drenaje 1" x 90° | 8 | UD | 0 | 0
18.02.15 | Tee PVC de drenaje 3/4" | 4 | UD | 0 | 0
18.02.16 | Union Coupling PVC de drenaje 3/4" | 8 | UD | 0 | 0
18.02.17 | Cemento PVC 8 OZ. | 1 | UD | 0 | 0
18.02.18 | Manguera transpareden de 3/8'' | 40 | PL | 0 | 0
0
18.03 | Remoción e Instalación de Unidades Existentes
18.03.1 | Bomba de Drenaje para Aire Acondicionado, 208/230V, 60Hz. | 1 | UD | 0 | 0
18.03.2 | Tuberia de Cobre Flexible 1/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.) | 32 | PL | 0 | 0
18.03.3 | Tuberia de Cobre Flexible 1/2". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.) | 32 | PL | 0 | 0
18.03.4 | Conductor de Goma 14/4 AWG | 32 | PL | 0 | 0
18.03.5 | Tuberia PVC de Presión 1/2" | 3 | UD | 0 | 0
18.03.6 | Codo PVC de Presión 1/2" x 90° | 5 | UD | 0 | 0
18.03.7 | Union Coupling PVC de Presión 1/2" | 4 | UD | 0 | 0
18.03.8 | Manguera transparente de 3/8'' | 6 | PL | 0 | 0
18.03.9 | Mano de obra Remoción A/A Mini Split de 18,000 BTU existente. | 1 | UD | 0 | 0
18.03.10 | Mano de obra Instalacion Sistema A/A Mini Split de 18,000 BTU existente y Elementos de sujeción y, lo necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos mencionados en esta partida. | 1 | UD | 0 | 0
0
18.04 | Soporte para tubería de refrigeración
18.04.1 | Suministro e Instalación de sistema de suspensión para soporte de tubería de cobre en el techo. Compuesto por: - Barra Unistrut - Elementos de anclaje | 100 | UD | 0 | 0
0
18.05 | Equipos de Ventilación Mecanica
18.05.1 | Abanico de techo, color blanco. Marca: KDK o similar. Incluye elemento de sujeción y suspensión. | 6 | UD | 0 | 0
18.05.2 | Mano de obra Instalación de abanicos de techo, elementos de extensión y Elementos de sujeción y, lo necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos mencionados en esta partida. | 6 | UD | 0 | 0
0
| SUB TOTAL 18 |  |  |  |  | 0
19 | CANALIZACION DE DATA Y COMUNICACIÓN
19.01 | Exterior
19.01.1 | Suministro e instalación de acometida de comunicación desde punto de interconexión hasta Gabinete de DATA Principal en archivo del primer nivel. Compuesto por: - Tubería EMT de 1 1/2''Ø - Tubería PVC de 1 1/2''Ø - Abrazaderas, conectores, couplings, curvas, etc. | 120 | PL | 0 | 0
19.01.2 | Suministro e instalación de canalización de comunicación desde Gabinete de DATA Principal ''GDP'' hasta Gabinetes de DATA (GD2N, GD3N, GD4N) en niveles superiores. Compuesto por: - Tubería EMT de 2''Ø - Abrazaderas, conectores, couplings, curvas, etc. | 108 | PL | 0 | 0
19.01.3 | Suministro y colocación de registro Pintado 12'' x 12'' x 6'', NEMA 3R. | 2 | UD | 0 | 0
19.01.4 | Suministro y colocación de registro Pintado 15'' x 15'' x 6'', NEMA 3R. | 2 | UD | 0 | 0
19.01.5 | Suministro y colocación de registro Pintado 15'' x 15'' x 6'', NEMA 1. | 1 | UD | 0 | 0
19.02 | Interior
19.02.1 | Suministro e instalación de canalización principal de DATA desde Gabinete de DATA en niveleres (1, 2, 3, 4). Compuesto por: - Bandeja metálica portacables (Tipo rejilla) de 54mm x 150mm x 300mm - Tornillo de empalme para bandeja portacables tipo rejilla - Tuberia EMT de 3/4'' x 10', certificada UL. - Abrazaderas, conectores, couplings, curvas, etc. | 540 | PL | 0 | 0
19.02.2 | Suministro e instalación de perfil rectangular de aluminio 1 3/4'' x 4'' x 21''. Incluye troquelado para instalación de accesorios. | 357 | PL | 0 | 0
19.02.3 | Suministro e instalación de sistema de suspensión para soporte de bandeja metálica portacables. Compuesto por: - Barra Unistrut - Barra roscada de 3/8'' - Expansión HDI de 3/8'' x 1 1/2'' - Tuerca y arandela galvanizadas | 150 | UD | 0 | 0
19.02.4 | Suministro y colocación de registro Pintado 10'' x 10'' x 4'', NEMA 1. | 1 | UD | 0 | 0
19.02.5 | Suministro y colocación de registro Pintado 12'' x 12'' x 4'', NEMA 1. | 1 | UD | 0 | 0
19.02.6 | Suministro y colocación de registro Pintado 15'' x 15'' x 4'', NEMA 1. | 1 | UD | 0 | 0
| SUB TOTAL 19 |  |  |  |  | 0
20 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (Suministro e Instalacion)
20.01 | Varilla de puesta a tierra de Coble de 5/8'' x 8' | 2 | UD | 0 | 0
20.02 | Conductor desnudo trenzado de cobre, calibre #2 AWG, 7 hilos. Certificado UL. | 30 | P.L. | 0 | 0
20.03 | Terminal doble ojo a compresión para cable #2 | 3 | UD | 0 | 0
20.04 | Molde para soldadura exotérmica (Empalme cable #2 a varilla) | 1 | UD | 0 | 0
20.05 | Molde para soldadura exotérmica (Empalme cable #2 a #2 en T) | 1 | UD | 0 | 0
20.06 | Fundente (90gr - material para soldadura exotérmica) | 3 | UD | 0 | 0
20.07 | Registro de inspección para puesta a tierra de 10'' | 1 | UD | 0 | 0
20.08 | Master Ground de 8'' x 2 1/2'' x 1/4'' con aislante y base. | 1 | UD | 0 | 0
20.09 | Mano de obra instalación de sistema de puesta a tierra | 1 | P.A. | 0 | 0
| SUB TOTAL 20 |  |  |  |  | 0
| SUB TOTAL PARTE ELECTROMECANICA |  |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
A | Gastos Indirectos
A.01 | Dirección Técnica |  | 10% | T.G | 0
A.02 | Gastos Administrativo |  | 3% | T.G | 0
A.03 | Seguros y Fianzas |  | 4.35% | T.G | 0
A.04 | Transporte |  | 3% | T.G | 0
A.05 | Ley 6-86 |  | 1% | T.G | 0
A.06 | Codia |  | 0.1% | T.G | 0
A.07 | Diseños y Estudios |  | 5% | T.G | 0
A.08 | Imprevistos |  | 5% | T.G | 0
A.09 | ITBIS Norma 2007-07 |  | 18% | T.G | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0